PROJEKT

DOJŚCIA DO GIMNAZJUM NR 2 OD UL. II REPUBLIKI PIŃCZOWSKIEJ

BRANŻA ELEKTRYCZNA.

INWESTOR: GIMNAZJUM NR 2 W PIŃCZOWIE. 28400 PIŃCZÓW, UL. 1 MAJA 5A.

ADRES INWESTYCJI: GIMNAZJUM NR 2, UL. 1 MAJA 5A.

28400  PIŃCZÓW.

PROJEKTANT:   RYSZARD KASIŃSKI

upr bud. GT.V 63/143/75.	orv . 63/f43/75

Pińczów listopad- 2006 r.

O. DECYZJA NR l TGK.X - 7331/1/85/05

O WARUNKACH ZABUDOWY	str.6

ZAWARTOŚĆ   PROJEKTU:

1. Strona tytułowa	str. l

2. Zawartość projektu	str. 2

3. Opis techniczny                    	str.3,4

4. Obliczenia                                 	str. 5

5. Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia	str. 6

6. Zgoda Urzędu Miejskiego na włączenie do sieci	str. 7

7.0pinianr ZUDP-79/2000	str. 8

8. Plan oświetlenia                               	str. 9

9.Schemat zasilania	str. 10

10. Konstrukcja słupów	str. 11

11. Typ opraw i źródła światła      	str. 12

12.Katalog słupów SENKO      	str.13-15

13.Zaświadczenie IZBY INŻ. I TECH „ Budownictwa"	str.16

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie aktualnych norm - PNE.

Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych - PBUE.

Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia wydane przez RZE w Busku.

Zgoda Urzędu Miejskiego na włączenie oświetlenia do sieci miejskiej.

Opinia nr ZUDP-79/2006 Starostwo Powiatowe w Pińczowie.

Zlecenie Inwestora.

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie stanowi projekt oświetlenia dojścia do Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie i swym zakresem obejmuje:

a  Plan zasilania kablowego słupów oświetlenia w skali 1 : 500, a  Schemat instalacji elektrycznej, a  Rysunki poglądowe i konstrukcyjne słupów.

3. Oświetlenie dojścia:

Zasilanie projektowanego oświetlenia będzie wykonane zgodnie z warunkami i uzgodnieniami RZE w Busku i będzie się odbywać ze słupa nr 27/3 linii n.n. Pińczów Nowy Świat B i podłączone do znajdującego się na nim obwodu oświetlenia ulicznego. Układ pomiarowy i sterowanie oświetlenia, bez zmian. Istniejący słup ŻN-10 nr 27/3 zlokalizowany jest na terenie Gimnazjum nr 2.

Projektowany obwód oświetleniowy zasilić kablem YAKY 4 x 25 mm2. Na słupie 27/ 3 zainstalować komplet odgromników GZo 0,66/ 5 i uziemić płaskownikiem ocynkowanym 30x4 mm R £ 10 Q a kabel do wysokości 3 m osłonić rurą stalową ocynkowaną 0 40 mm. Słupy oświetleniowe stalowe typu „PROMENADA" o wysokości 7m na fundamencie betonowym typu F-150 produkcji firmy „SENKO" - Siemianowice Śląskie. Oprawy oświetleniowe parkowe typu ÓW S -100 W z lampą sodową 100 W, kloszem Szyszka mleczna lub Kula 0 400, tabliczki bezpiecznikowe TB-1 szt. 3 i NTB-3 szt 1, produkcji firmy „ ROSA" - Tychy, Tabliczki bezpiecznikowe TB-1 instalować na słupach z jednym wysięgnikiem nr 2714, 27/ 5, 27/ 6 a NTB-3 na słupie z trzema wysięgnikami nr 2717.

Wykonać uziemienie robocze przewodu PEN tak by rezystancja uziemienia nie była większa od 10 Q (R < 10 Q ). Wzdłuż trasy kabla ułożyć przewód uziemiający w rowie kablowym z płaskownika 30 x 4 mm i uziomy prętowe firmy „GELMAR".

Instalację do opraw oświetleniowych wykonać przewodem YLY 3 x 2,5 mm2 / 750 V. W słupach zastosować tabliczki bezpiecznikowe z bezpiecznikiem instalacyjnym typu gL o ln = 6 A.

4. Układanie kabla:

Kabel układać faliście w rowie kablowym o głębokości 0,8 m i szerokości 0,4 m na warstwie piasku grubości 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać następną warstwą piasku o tej samej

Pińczów 11.1^.2006

Etap opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

OPINIA Nr ZUDP-79/2006

uzgodnienia usytuowania poziomego przedłożonego opracowania projektowanej inwestycji, w tym urządzeń infrastruktury technicznej - sieć energetyczna eN

lokalizacja : m. Pińczów , Obr. 05 . działki nr: 237/4 , 239/5 , 239/9 , 240/2 , 240/4 , 241/1,241/3,241/7,241/8,241/9,241/12,319/4,319/11,

inwestycja : Sieć energetyczna oświetleniowa

dla:     Gimnazjum nr 2         im. Adolfa Dygasińskiego
28-400 PIŃCZÓW
1 MAJA 5a

otrzymana przez zespół dnia 10.10.2006

na zlecenie z dnia 10.10.2006

znak:

UWAGI i ZALECENIA:

1. Uzgodnienie ZUDP traci ważność w przypadku nie realizowania projektów w okresie 3 lat od daty zatwierdzenia niniejszej opinii (dotyczy to każdej wyszczególnionej branży). Po tym terminie projekt należy ponownie uzgodnić.

2. Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego uzgodnienia w ZUDP.

3. Nakłada się obowiązek - przed rozpoczęciem robót zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycji, a po zrealizowaniu (w przypadku podziemnych sieci uzbrojenia terenu - przed zasypaniem) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

4. Integralną częścią opinii jest uzgodniony załącznik graficzny do opinii opieczętowany i podpisany przez Przewodniczącego Zespołu.

5. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne należy wykonywać ręcznie w porozumieniu z użytkownikiem sieci.

6. Nakłada się obowiązek chronienia znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod rygorem odpowiedzialności sądowej - podstawa prawna: rozporz. MGPiB z dnia 6.02.1991 r. (DZ.U.Nr 15, poz.70).

7. Niniejszy projekt opiniuje się pozytywnie pod warunkiem uwzględnienia powyższych uwag i zaleceń poszczególnych członków Zespołu oraz konsultantów.

8. Uzgodniono w oparciu o Zarządzenie Starosty Pińczowskiego nr 1/2002 z dnia 2 stycznia 2002 roku.