##### PROJEKT   BUDOWLANY

Obiekt liniowy. Inwestycja celu publicznego – oświetlenie drogi.

BRANŻA :         		ELEKTRYCZNA

TEMAT :		Budowa napowietrznej linii oświetleniowej

OBIEKT :     		Droga gminna w Skrzypiowie

Działki nr: 122/2,123,124,125,126,139,140,255,253,252,251,250/2,

250/1,248/2,247/1

Biuro Projektowe :     	Brant MPR Piotr Kuchniak

25-553 Kielce, ul. Klonowa 26/17

tel. 362 19 30

INWESTOR :	   	Gmina Pińczów, 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

Opracował:			inż. Piotr Kuchniak

Projektant:			inż. Teodor Kuchniak

Sprawdził:			mgr inż. Grzegorz Kutyła

Kielce, luty 05

###### ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

I.	Załączniki

	Decyzja lokalizacyjna,

	Techniczne warunki przyłączenia - ZEORK S.A. RE Busko - Zdrój,

	Opinia ZUD w Pińczowie,

	Informacja dotycząca BIOZ

II.	Część ogólna

1.	Przedmiot opracowania							str. 3

2.	Podstawa opracowania							str. 3

3.	Zakres opracowania								str. 3

4.	Ogólne dane elektroenergetyczne						str. 3

III.	Zagospodarowanie terenu- opis,							str. 4

IV. Część architektoniczno – budowlana,							str. 5

1. Opis szczegółowy opracowania							str. 5

-	napowietrzna linia oświetleniowa,					str. 5

-	słupy oświetleniowe,							str. 5

2. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym				str. 7

3. Dobór przewodów i zabezpieczeń							str. 7

4. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem				str. 7

5. Warunki bezpieczeństwa								str. 7

6. Uwagi końcowe									str. 8

V.	Obliczenia techniczne									str. 9

VI. Zakres rzeczowy									str. 11

VII. Spis rysunków i rysunki								str. 12

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Informację Opracował: Inż. Teodor Kuchniak

Informację Sprawdził: Inż. Piotr Kuchniak

Budowa napowietrznej linii oświetleniowej w Skrzypiowie

1.   Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

projekt obejmuje prace polegające na budowie napowietrznej linii oświetleniowej z nawiązaniem do istniejącej linii nN i podwieszenie przewodu na istniejącej linii, w pierwszej kolejności należy wykonać projektowaną linię oświetleniową, następnie  należy wykonać powiązanie  nowo  zbudowanej   linii  oświetleniowej   z istniejącą linią nN,

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

droga gminna,

-    jednorodzinne budynki mieszkalne,

-    budynki gospodarcze,

-    linia napowietrzna nN i SN,

3.   Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-   Droga gminna,

-   Istniejąca linia napowietrzna nN i SN,

4.   Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

-   Możliwość potrącenia przez pojazdy mechaniczne poruszające się po drodze gminnej podczas wykonywania prac przy montażu projektowanych słupów oświetleniowych,

-   Możliwość porażenia prądem elektrycznym podczas wykonywania prac przy: a.   Wykonywaniu nawiązania do istniejącej linii nN, b.   Montażu linii nN pod linią SN

-   Możliwość upadku z wysokości przy pracach na istniejącej i projektowanej linii napowietrznej nN.

5.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:

-    Wszyscy pracownicy biorący udział bezpośrednio przy pracach gdzie występuje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne dopuszczające do prowadzenia takich prac,

-   Pracownicy biorący udział przy pozostałych pracach budowlanych przed przystąpieniem do pracy muszą zostać zapoznani z występującymi zagrożeniami i należy ich przeszkolić pod kątem BHP związanego z prowadzonymi pracami.

6.   Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom:

-   Sporządzić plan organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania prac,

-   Sporządzić   harmonogram   prac   polegających   na   demontażu   istniejącej    linii napowietrznej,

-   Sporządzić harmonogram prac polegających na układaniu projektowanych kabli ziemnych,

-    Odpowiedni oznakować plac budowy,

-   Stosować   narzędzia   i   sprzęt   posiadający   i   spełniający   odpowiednie   normy i dostosowany do wykonywania planowanych prac.

II. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy napowietrznej linii oświetleniowej drogi gminnej w miejscowości Skrzypiów gm. Pińczów.

2. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem na opracowanie projektu budowlanego nr 1/341/PO/2004

- techniczne warunki przyłączenia wydane przez RE Busko Zdrój nr 1345/04

- mapy do celów projektowych w skali 1:1000.

- inwentaryzacja w terenie,

- obowiązujące normy , przepisy oraz zarządzenia.

3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie :

- budowę napowietrznej linii oświetleniowej,

- nawiązanie do istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej

4. Ogólne dane elektroenergetyczne :

- moc przyłączeniowa  Pp = 2,0 kW

- współczynnik jednoczesności  kj = 1

- współczynnik mocy  cos j = 0,90

- napięcie zasilania  Un = 3 x 400/230V

5. Stan istniejący

Obecnie droga gminna w miejscowości Skrzypiów od drogi wojewódzkiej do posesji nr 110 nie jest w żaden sposób oświetlona. Przy drodze nie ma chodnika ani wydzielonego ciągu pieszego.

III. Zagospodarowanie terenu - opis

Przedmiotem inwestycji jest obiekt liniowy: budowa napowietrznej linii oświetleniowej wzdłuż drogi gminnej w Skrzypiowie gm. Pińczów.

Zmiana zagospodarowania terenu będzie polegała na zbudowaniu przy drodze napowietrznej linii oświetleniowej w oparciu o słupy betonowe, przewody typu AsXSn i oprawy sodowe.

Projektowanej inwestycji nie przebiega przez tereny objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną.

Projektowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na otaczające 
go środowisko ani też nie będzie powodował zagrożenia związanego z ochroną zdrowia 
i higieną użytkowników.

Projektowany obiekt będzie posadowiony na gruntach typu średniego. Nie ma potrzeby przeprowadzenia badań geotechnicznych.

Zagospodarowanie terenu zostało pokazane na rysunkach nr 1/skrzyp/04, 2/skrzyp/04.

IV. Część architektoniczno – budowlana

1. Opis szczegółowy wykonania.

-	Napowietrzna linia oświetleniowa ,

Zgodnie z wydanymi przez ZEORK S.A. RE Busko-Zdrój warunkami technicznymi projektowana linia oświetleniowa będzie zasilana ze stacji trafo Skrzypiów I. Projektowaną linię oświwtleniową należy nawiązać do istniejącego obwodu oświetleniowego wyprowadzonego ze stacji trafo. Pomiędzy słupami nr 22/RNK-10 a 22/3/RN-10 należy podwiesić przewód Al. 1x25 nawiązując się do obwodu oświetleniowego wyprowadzonego ze stacji trafo. Pomiędzy słupami nr 22/3/RN-10 a 22/7/RN-10 istniejącą linię napowietrzna typu AL. należy zdemontować a w jej miejsce projektuje się przewody AsXSn 4x50+25. Istniejącego słupa nr 22/5 typu ŻN należy wymienić na słupa E-9/4,3. Słupa i urządzenia znajdujące się na nim należy uziemić R<10Ohm; od słupa odchodzi istniejące przyłącze AsXSn 4x16 do budynku mieszkalnego, pozostaje bez zmian. Słupa nr 22/6 typu ŻN należy wymienić na E-10,5/4,3. Od słupa 22/4/RNK-12/10 do słupa 22/11/K-10,5/10 , w kierunku drogi wojewódzkiej projektuje się nowy odcinek linii oświetleniowej w oparciu o przewody AsXSn 4x50+25. Istniejące przyłącze typu Al. do budynku nr 51b należy wymienić na AsXSn 4x16. Projektowana trasa linii pokazana została na załączonych rysunkach. Projektuje się zabudowanie 7-miu opraw typu OUSb ze źródłami światła o mocy 150W, spowoduje to zwiększenie obciążenia obwodu o 4A. W przypadku istnienia w stacji zabezpieczenia obwodu oświetleniowego o wartości mniejszej od 16A istniejącą wkładkę bezpiecznikową należy wymienić na wkładkę o wartości co najmniej 16A.

Linię należy wykonać wg rozwiązania typowego wg „Albumu linii napowietrznych nN z przewodami izolowanymi Tom I i Tom II”.

Należy wykonać uziemienie słupa nr 22/11 oraz 22/7 i zamontować na nich ograniczniki przepięć typu GXO 0,66/5. Uziemienie należy wykonać jako uziom powierzchniowo-pionowy z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm oraz prętów stalowych min. F 20mm. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa niż 10 omów.

-	Słupy oświetleniowe

Droga znajduje się w miejscowości Skrzypiów. Jest to droga dojazdowa do posesji mieszkalnych na której odbywa się ruch mieszany o małym natężeniu. Dlatego też drogę tą możemy zaliczyć do kategorii – F. Przy drodze nie ma chodników.

Maksymalna wysokość zawieszenia opraw nad drogą 10 m minimalna 7m. Słupy projektuje się równomiernie przy drodze.

Rozstaw słupów i ich wysokość została dobrana tak aby zapewnić zadowalający rozkład i natężenie oświetlenia. Rozstaw słupów i ich lokalizacja wynika z ustaleń 
z  użytkownikami działek.

Ze względu na dużą skuteczność świetlną, dużą trwałość, małą wrażliwość 
na wahania temperatury otoczenia  oraz dobre oddawanie barw projektuje się źródła światła sodowe lub metalohalogenkowe o mocy 150W.

Projektuje się słupy ażurowe typu ŻN-10 i wirowane typu E z wysięgnikami rurowymi W-0/1 1,5m , oprawy typu OUSb 150 lub tożsame z bezpiecznikami napowietrznymi SV 19.25 z wkładką 6A. Linia zasilanie będzie przewodem  AsXSn 2x25.

Oprawy powinny posiadać stopień ochrony IP54 (komora lampy) 
i IP23( komora osprzętu). Oprawy i klosze powinny być jak najbardziej odporne na zewnętrzne działania destrukcyjne. W przypadku stosowania kloszy przeźroczystych należy pamiętać aby strumień był zawsze skierowany prostopadle do płaszczyzny jezdni. W innym przypadku źródła światła będą powodowały olśnienie.

Do projektu załączono karty katalogowe proponowanych rozwiązań i elementów konstrukcyjnych. Można stosować rozwiązania i elementy zamienne do proponowanych w przypadku spełnienia tych samych parametrów.

2. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

Sieć pracuje w układzie TN-C. Jako system ochrony zastosowano szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-C, zgodnie z wydanymi przez ZEORK S.A. RE Busko-Zdrój warunkami przyłączeniowymi.

3. Dobór przewodów i zabezpieczeń.

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Polskimi Normami.

4. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem.

Obliczenia skuteczność ochrony przed porażeniem sprawdzono i przedstawiono 
w obliczeniach technicznych.

5. Warunki bezpieczeństwa.

Wszystkie prace wykonywać przestrzegając ściśle przepisów BHP Szczególną ostrożność zachować przy pracach na czynnych urządzeniach oraz w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

7. Uwagi końcowe.

1.	Całość instalacji wykonać	 zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w koordynacji z pozostałymi branżami procesu budowlanego obiektu.

2.	Przed przystąpieniem do robót zapoznać	 się dokładnie z niniejszym projektem technicznym. Roboty elektryczne wykonywać	 sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnień od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Prace należy prowadzić	 zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem objętych niniejszym projektem instalacji, winny być	 uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

3.	Przed przystąpieniem do wykonywania prac kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić	 plan BIOZ wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku. Do projektu załączona jest informacja dotycząca BIOZ.

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano poniższe opracowania:

1.	Oprogramowanie firmy Microsoft,

2.	PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

3.	Prenorma SEP P SEP-E-0001 – Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporażeniowa.

4.	PN-76/E-02032 – Oświetlenie dróg publicznych.

5.	„Oświetlenie elektryczne”- Z.Grabowski, H.Szypowski – PWN Wa-wa 1972.

6.	Oprogramowanie i dane techniczne producentów opraw.

V. OBLICZENIA   TECHNICZNE

ISTNIEJĄCE:

Al. 1x25				65 mb

Al. 1x50				175 mb

PROJEKTOWANE:

Al. 1x25				175 mb

AsXSn 1x25	 			147 mb

AsXSn 1x50				147 mb

Stacja trafo      	Al  1x25              istn. słup	AsXSn 1x25	                 	       istn. słup

Skrzypiów I	Al. 1x50              RN		AsXSn 1x50		        RK-10

BiWts 16A	l=175mb			l=147mb

OO---------------------------oo-----------------------------------------O

Zlp – impedancja linii proj.

Zli - impedancja linii istn.

Zli = 1,174*0,065+0,59*0,175 = 0,076+0,1= 0,176

Zlp  = 1,174*(0,175+0,147)+0,59*0,147 = 0,37 + 0,086 = 0,456

Zc = Zlp+Zli = 0,176+0,456=0,632 Ohm

Warunek szybkiego wyłączenia :     Izw  >  Iwył

Iz = Uf/Zc =  363 A  >  Iwył = k x Ib (16A) = 59,2 A

(gdzie przyjęto k = 3,7 dla czasu t=0,4 s)

ISTNIEJĄCE:

Al. 1x25				65 mb

Al. 1x50				175 mb

PROJEKTOWANE:

Al. 1x25				175 mb

AsXSn 1x25	 			234 mb

AsXSn 1x50				234 mb

Stacja trafo      	Al  1x25              istn. słup	AsXSn 1x25	                 	       istn. słup

Skrzypiów I	Al. 1x50              RN		AsXSn 1x50		        K-10,5/10

BiWts 16A	l=175mb			l=234mb

OO---------------------------oo-----------------------------------------O

Zlp – impedancja linii proj.

Zli - impedancja linii istn.

Zli = 1,174*0,065+0,59*0,175 = 0,076+0,1= 0,176

Zlp  = 1,174*(0,175+0,234)+0,59*0,234 = 0,48 + 0,14 = 0,62

Zc = Zlp+Zli = 0,176+0,62=0,798 Ohm

Warunek szybkiego wyłączenia :     Izw  >  Iwył

Iz = Uf/Zc =  288 A  >  Iwył = k x Ib (16A) = 59,2 A

(gdzie przyjęto k = 3,7 dla czasu t=0,4 s)

Wniosek :

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej dla sieci pracującej w układzie „TN-C” będzie także zachowana dla wartości zabezpieczeń jak wyżej.

Opracował:							Projektował:

Inż. Piotr Kuchniak						Inż. Teodor Kuchniak

VI. Zakres rzeczowy

zestawienie podstawowych materiałów

1. 	przewód Al 1x25									- 110 mb

- izolator ceramiczny z konstrukcją na ŻN 					- 4 kpl

- przewód AsXSn 4x50+25								- 350 mb

4.	zaciski pętlicowe 									- 4 szt.

5.	przewód AsXSn 4x16								- 140 mb

6.	oprawy oświetleniowe OUSb 150							- 7 kpl

7.	wysięgniki rurowe WO-1 0,9m							- 7 szt

8.	obejmy do wysięgników OB.							- 14 szt

9.	uchwyty odciągowy	SO 34.50							- 6 szt

10.	 uchwyty przelotowe SO 130							- 4 szt

11.	 uchwyty narożne  SO 136							- 1 szt

- śruba hakowa M16									- 10 szt

- hak nakrętkowy M16								- 1 szt.

- hak płytowy SOT 14.1								- 4 szt.

15.	 zaciski SL11.118									- 54 szt

16.	 oprawy bezpiecznikowe SV 19.25						- 7 szt

17.	 bednarka 30x4									- 100 mb

18.	 ograniczniki przepięć GXO 0,66/5						- 8 szt.

19.	 Słupy E-10,5/10									- 2 szt

- słupy E-10,5/4,3 									- 2 szt.

- słupy E-10,5/6									- 1 szt.

- słupy E-9/4,3									- 1 szt.

- słupy E-12/10									- 1 szt.

VII. SPIS RYSUNKÓW

1.	Projektowana trasa z zagospodarowaniem terenu			rys nr 1/skrzyp/04

2.	Projektowana trasa z zagospodarowaniem terenu			rys nr 2/skrzyp/04

3.	Schemat jednokreskowy						rys nr 3/skrzyp/04