## PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA   TERENU

Spis  zawartości  projektu

- Część  opisowa

- Część  rysunkowa

- Część  opisowa

1. Strona  tytułowa

2. Strona  informacyjna  o  zawartości  projektu

3. Podstawa  i  zakres  opracowania

4. Przedmiot  inwestycji

5. Istniejący  stan  zagospodarowania

6. Projektowane  zagospodarowanie

7. Zestawienie  parametrów  technicznych

8. Informacje  o  wpisie  do  rejestru  zabytków

9. Informacje  o  zagrożeniach  dla  środowiska  i  zdrowia  użytkowników

#### PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

### Spis  zawartości  projektu

  - Część  opisowa.

  - Część  rysunkowa

I.  Część  opisowa

1. Strona  ze  spisem  zawartości  projektu

2. Podstawa  i  zakres  opracowania

3. Opis  przyjętych  rozwiązań  projektowych

4. Obliczenia

2. Zawartość  projektu

#### Załączniki                                                                                                                      str. 3

- Decyzja  Nr I.VIII-7331/2/16/07  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego

- Opinia  Nr ZUDP – 89/2007

- Warunki  przyłączenia  do  sieci  niskiego napięcia  516/07

- Decyzja  Powiatowego  Zarządu  Dróg  PZD-7332/7/2008

- Protokół  nr 5/08   uzgodnienia  projektu  budowlanego  w  Rejonowym  Zakładzie  Energetycznym  Busko

3. Podstawa  i  zakres  opracowania                                                                                    str. 4

4. Przedmiot  inwestycji                                                                                                        str. 4

5. Istniejący  stan  zagospodarowania                                                                                  str. 4

6. Projektowane  zagospodarowanie                                                                                    str. 5

7. Zestawienie  parametrów  technicznych                                                                           str. 5

8. Informacje  o  wpisie  do  rejestru  zabytków                                                                    str. 6

9. Informacje  o  zagrożeniach  dla  środowiska  i  zdrowia  użytkowników                          str. 6

#### II.   PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY                                                    str. 6 - 11

### Spis  zawartości  projektu

I.  Część  opisowa

II. Część  rysunkowa

I.  Część  opisowa                                                                                                               str. 6 - 8

1. Strona  ze  spisem  zawartości  projektu                                                                              str. 6

2. Podstawa  i  zakres  opracowania                                                                                        str. 6

3. Opis  przyjętych  rozwiązań  projektowych                                                                           str. 6 - 9

- Oświetlenie  ulicy

- Ochrona  od  porażeń

- Demontaż

- Bezpieczeństwo  i  ochrona  zdrowia

4. Obliczenia                                                                                                                             str. 9 - 11

- Obliczenie  prądu  szczytowego  i  dobór  zabezpieczeń  linii  oświetlenia  ulicy

- Sprawdzenie  doboru  przewodów  i  zabezpieczeń

- Sprawdzenie  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej

5. Uwagi  końcowe                                                                                                                   str. 11

II. Część  rysunkowa                                                                                                          str. 11

3. Podstawa  i  zakres  opracowania

- Umowa  nr 12/04/01/07  zawarta  z  Inwestorem  w  dn.2007-07-04

- Warunki  przyłączenia  do  sieci  niskiego napięcia  516/07 z  dn.18.06.2007

- Aktualna  mapa  przyjęta  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego

- Zalecenia  dotyczące  oświetlenia  dróg  i  ulic

( oprac. przez  Polski  Komitet  Oświetleniowy – nr 1/97 )

- Rozporządzenie  MT i GM – „Warunki   techniczne  jakim  powinny    odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie”

- Norma  PN – IEC  60364-4-41 – Ochrona  przeciwporażeniowa

- Norma  PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 02 .09. 2004r  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej  ,  specyfikacji  technicznych   wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – użytkowego

( Dz. U. Nr 202  poz. 2072 )

- Inwentaryzacja  stanu  istniejącego  wykonana  w  lipcu  2007r.

- Aktualne  przepisy  i  zarządzenia .

4. Przedmiot  inwestycji

Przedmiotem  niniejszej  inwestycji   jest :

- budowa  kablowej  linii  oświetlenia  ulicznego  w  m. Pińczów  przy  ul. 3 – go Maja  i  przy  Placu  Konstytucji  3 – go Maja

5. Istniejący  stan  zagospodarowania  ul.  3 – go  Maja

Ulica 3 – go  Maja   jest   zaliczana  do  terenu  miasta  wzdłuż , której  występuje    podziemna  i   nadziemna  infrastruktura   techniczna.

Po  stronie  południowej  ulicy  objętej  opracowaniem  występują :

- linia  napowietrzna  niskiego  napięcia

- oświetlenie  uliczne  zainstalowane  na  słupach  energetycznych

- kablowa  linia  niskiego  napięcia

- kablowa  linia  wysokiego  napięcia

- wodociąg  miejski

- kablowa  linia  telefoniczna

- kanał  sanitarny

- światłowód

- zieleń  niska  i  wysoka

- chodnik  dla  pieszych  wykonany  z  płyt  betonowych  i  kostki   brukowej

- jezdnia  wykonana  z  nawierzchni  asfaltowej

- zabudowa  budynków  mieszkalno – usługowych

- pomnik  Ikara

Po  stronie  północnej  objętej  opracowaniem  występują :

- wodociąg  miejski

- linia kablowa  niskiego  napięcia

- linia kablowa  wysokiego  napięcia

- linia kablowa  telefoniczna

- światłowód

- kanał  ciepłowniczy

- chodnik  dla  pieszych  wykonany  z  kostki   brukowej  i  płyt  betonowych

- zabudowa  budynków  użyteczności  publicznej

- zabudowa  budynków  mieszkalno – usługowych  niskich

- pomnik

- Plac  Konstytucji  3 – go  Maja  wykonany  z  nawierzchni  asfaltowej

- kanał  sanitarny

- jezdnia  wykonana  z  nawierzchni  asfaltowej

## 6. Projektowane  zagospodarowanie

Oświetlenie

Istniejąca  linia  napowietrzna  niskiego  napięcia  wraz  z  istniejącą  linią  oświetleniową  przy  ulicy

3 – go  Maja , na  odcinku  od  Placu  Wolności  do  ulicy  1 – go  Maja  przeznaczona  jest  do  demontażu . W  miejsce  istniejących  napowietrznych   linii  zaprojektowano  budowę  kablowej  linii  oświetlenia   ulicznego  i  budowę  kablowej  linii  energetycznej  niskiego  napięcia  (wg  oddzielnego  opracowania) , które  będą  ułożone  w  miarę  możliwości  we  wspólnym  wykopie  wzdłuż  ulicy

3 – go  Maja – rys. nr E1 i  E2.

Oświetlenie  ulicy  3 – go  Maja  na  odcinku  od  Placu  Wolności  do  ulicy  1 – go Maja  zaprojektowano  jako  jednostronne.

Oświetlenie  uliczne  będzie  zasilane  linią   kablową  z  projektowanego  złacza  kablowo – pomiarowego  zainstalowanego  przy  stacji   transformatorowej  „Pińczów  1 – go Maja”.

Podczas  realizacji  w/w  inwestycji  Plac  Konstytucji  3 – go  Maja  zostanie  włączony  w  obwód   oświetlenia  ul. 3 – go  Maja  a  układ  pomiarowy , który  jest  w  budynku  Sądu  zostanie  zlikwidowany. Od  chwili   przełączenia   pomiar  energii   zużytej  do  oświetlenia  w/w  ciągów  komunikacyjnych   znajdował  się   będzie  w  złączu  kablowo – licznikowym  przy  stacji  transformatorowej  „Pińczów  ul. 1 – go  Maja” .

Zaprojektowano  oświetlenie  lampami  sodowymi  o  mocy 70W i 150 W .

Do  oświetlenia  ulicy  będą  użyte  lampy  o  mocy 150W  każda , a do  oświetlenia  chodnika  lampy  o  mocy  70 W , które  będą  zainstalowane  na  słupach  stalowych  ocynkowanych  o  wysokości  zamocowania  oprawy  odpowiednio  ok. 5m  i  7m  powyżej  poziomu  terenu (część  rysunkowa – załącznik  nr 1 ).

Słupy  będą  zainstalowane  w  chodniku  po  północnej  stronie  ulicy .

W  celu  podwyższenia  walorów  estetycznych  zaleca  się  pomalowanie  słupów  farbą  matową  czarną .

### 7. Zestawienie  parametrów  technicznych  linii  oświetleniowej

# Oświetlenie

Dł.  oświetlanego  odcinka  ( od  Pl.  Wolności  do  ulicy  1 – go Maja )  : 401 m

Dł.  kabla  : 747m

Ilość  proj. słupów  oświetleniowych : 17 szt.

Ilość  złączy : 1

Słupy  oświetleniowe : ocynkowane  malowane  w  kolorze  czarnym  prod. SENKO

41 – 100 Siemianowice  Śląskie  ul. 27 – go Stycznia  2 , tel./fax. 032  229 01 22

Typ  słupów : LECH/7/WB-1/5/4,5d   bez  koszy  na  kwiaty . Fundament F – 100.

Oświetlenie  ulicy : oprawy  typu  LUNOIDA  S-150  IP 67/45  I  klasa  izolacji  kod  220104  produkcji  firmy  ROSA  z  lampą  sodową  typu  WLS  o  mocy  150W   każda  z  wyjątkiem  słupa

Nr 15  gdzie  należy  zainstalować  oprawę    typu  jw.  lecz  S-250  kod  220105  z  lampą   o  mocy  250W.

Oświetlenie  chodnika : oprawy  typu  OCP – 70 . KPD – PC  z  lampami  sodowymi  Philips  typu  SON  o  mocy  70W  każda  osłonięta  kloszem  przeźroczystym  przydymionym  z  poliwęglanu .

Łączna  moc  proj. opraw  oświetleniowych (proj. odcinek  ul. 3 –go Maja + Pl. Konstytucji 3 –go Maja)  zasilanych  z  proj. kablowej  linii  oświetleniowej  : 4,74kW

Łączna  moc  istniejącego  oświetlenia  ulicznego  zainstalowanego  na  słupach  linii  napowietrznej przyłączona  po  modernizacji  do  proj.  złącza  oświetleniowego : 3,3kW

Łączna  moc  istniejącego  oświetlenia  przy  pomniku Ikara  : 0,3kW

Do  oświetlenia  przyjęto  następujące   parametry :

- klasa  drogi : G ( gminna )

- średnia  wartość  luminacji : 0,75 cd/m2

- średnia  wartość  natężenia  n  placu : 6 lx

8. Informacje  o  wpisie  do  rejestru  zabytków

Ulica 3 – go  Maja  przy  której  projektowana  jest  budowa  kablowej  linii oświetlenia  ulicznego  i  kablowej  linii  energetycznej  n.n. leży  w  strefie  archeologicznej  ochrony  biernej  jaką  jest  teren  dawnego  miasta  lokacyjnego  Pińczów . W  związku  z  powyższym  istnieje  konieczność  zapewnienia  przez  inwestora  i  na  jego  koszt  ścisłego  nadzoru  archeologicznego  nad  przedmiotową  inwestycją. W  przypadkach  szczególnych  należy  się  liczyć  z  rozszerzeniem  nadzoru  o  dodatkowe  , ratownicze  badania  wykopaliskowe .

9. Informacja  o  zagrożeniach  dla  środowiska  i  zdrowia  użytkowników

Projektowana  inwestycja  nie  stanowi  zagrożeń  dla  środowiska . Nadmiar  ziemi  z  wykopów  pod  słupy , fundamentu  złącza  kablowego  i  rowów   linii   kablowych   należy  wywieźć  w  miejsce  wskazane  przez  Inwestora .

### PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO   BUDOWLANY

### Spis  zawartości  projektu

  - Część  opisowa.

  - Część  rysunkowa

I.  Część  opisowa

1. Strona  ze  spisem  zawartości  projektu

2. Podstawa  i  zakres  opracowania

3. Opis  przyjętych  rozwiązań  projektowych

4. Obliczenia

2. Podstawa  i  zakres  opracowania

- Umowa  nr 12/04/01/07  zawarta  z  Inwestorem  w  dn.2007-07-04

- Warunki  przyłączenia  do  sieci  niskiego napięcia  516/07 z  dn.18.06.2007

- Aktualna  mapa  przyjęta  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego

- Zalecenia  dotyczące  oświetlenia  dróg  i  ulic

( oprac. przez  Polski  Komitet  Oświetleniowy – nr 1/97 )

- Rozporządzenie  MT i GM – „Warunki   techniczne  jakim  powinny    odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie”

- Norma  PN – IEC  60364-4-41 – Ochrona  przeciwporażeniowa

- Norma  PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 02 .09. 2004r  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej  ,  specyfikacji  technicznych   wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – użytkowego

( Dz. U. Nr 202  poz. 2072)

- Inwentaryzacja  stanu  istniejącego  wykonana  w  lipcu  2007r.

- Aktualne  przepisy  i  zarządzenia .

3. Opis  przyjętych  rozwiązań  projektowych

3.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania

Niniejsze  opracowanie  swym  zakresem  obejmuje :

- budowę  kablowej  linii  oświetlenia  ulicznego  w  m. Pińczów  przy  ul. 1 – go  Maja , 3 – go Maja  i  przy  Placu  Konstytucji  3 – go Maja ,

- demontaż  napowietrznej  linii  oświetlenia  ulicznego  przy  ul. 3 – go Maja ,

- -  demontaż  kablowej  linii  oświetleniowej  ze  słupa  nr 20  przy  ul . Dygasińskiego ,

- -  demontaż  kablowej  linii  oświetleniowej  ze  słupa  nr 2  przy  ul. 3 – go Maja.

3.2. Opis  stanu  istniejącego

Wzdłuż  ulicy 3 – go Maja  po   jej  stronie  południowej  istnieje  czynna  napowietrzna  linia  energetyczna  n.n. wraz  z  przyłączami  z  AL do  budynków  mieszkalnych .

Na  słupach  w/w  linii  zainstalowane  są  oprawy  i  linia  oświetlenia  ulicznego.  Powyższe  linie  zasilane  są  ze  stacji  transformatorowej  „Pińczów  Nowy  Świat B”  liniami  kablowymi  na  słup  nr 2  przy  ul. 3 – go Maja  i  na  słup  nr 20  przy  ul. Dygasińskiego.

3.3. Opis  rozwiązań   projektowych

Oświetlenie  ulicy.

Projektowana  energetyczna  linia  kablowa  n.n.  (mająca   oddzielne  opracowanie) i  projektowana  oświetleniowa  linia  kablowa  będzie  układana  na  przeważającej  długości  we  wspólnym  wykopie .

Oświetlenie  uliczne  ul. 3 – go Maja  będzie  zasilane  proj.  linią   kablową  YAKY 4 x 25 mm2  z  proj.  złącza  kablowo – pomiarowego (nr  roboczy 14) zainstalowanego  przy  stacji   transformatorowej  „Pińczów  1 – go Maja”.

Podczas  realizacji  w/w  inwestycji  Plac  Konstytucji  3 – go Maja  zostanie  włączony  w  obwód   oświetlenia  ul. 3 – go  Maja  a  układ  pomiarowy , który  jest  w  budynku  Sądu  zostanie  zlikwidowany.

Po  demontażu  zasilania  ze  stacji  „Pińczów  Nowy  Świat B” kierunek  ul. Dygasińskiego , istniejąca napowietrzna  linia  oświetleniowa  przy  ul.: 1- go Maja , Dygasińskiego , Krótkiej  i  Pałęki  zostanie  zasilona  proj. odcinkiem  linii  kablowej YAKY 4 x 25 mm2 , który  należy  podłączyć  na  istniejącym słupie  nr 11  przy  ul. 1 – go  Maja – rys.  nr E3 .

Od  chwili   przełączenia   pomiar  energii   zużytej  do  oświetlenia  w/w  ciągów  komunikacyjnych   będzie  w  złączu  kablowo – licznikowym  przy  stacji  transformatorowej  „Pińczów  ul. 1 – go  Maja” .

Oświetlenie  ulicy  3 – go  Maja  na  odcinku  od  Placu  Wolności  do  ulicy  1 – go Maja  zaprojektowano  jako  jednostronne  lampami  sodowymi  o  mocy  70W  i  150 W –  rys. nr: E1,E2, E3,E4.

Do  oświetlenia  ulicy  będą  użyte  lampy  o  mocy 150W  każda , a do  oświetlenia  chodnika  lampy  o  mocy  70 W , które  będą  zainstalowane  na  słupach  stalowych  ocynkowanych  o  wysokości  zamocowania  oprawy  odpowiednio  ok. 5m  i  7m  powyżej  poziomu  terenu (część  rysunkowa – załącznik  nr 1 ).

Oświetlenie  ulicy : oprawy  typu  LUNOIDA  S-150  IP 67/45  I  klasa  izolacji  kod  220104  produkcji  firmy  ROSA  z  lampą  sodową  typu  WLS  o  mocy  150W   każda  z  wyjątkiem  słupa

Nr 15 ( skrzyżowanie )  gdzie  należy  zainstalować  oprawę    typu  jw.  lecz  S-250  kod  220105  z  lampą   o  mocy  250W.

Oświetlenie  chodnika : oprawy  typu  OCP – 70 . KPD – PC  z  lampami  sodowymi  Philips  typu SON o  mocy 70W  każda  osłonięta  kloszem  przeźroczystym  przydymionym  z  poliwęglanu . Deklarowany  czas  świecenia   lamp  sodowych  min.  12 tys. godz.

Pod  oprawami  zamocować  na  każdym  słupie  gniazdo  wtykowe  hermetyczne  230V/10A    włączone  w  obwód  zabezpieczeniowy  oprawy  oświetleniowej  70W  danego  słupa . W/w  gniazda  posłużą  do  czasowego  podłączenia  dodatkowej  dekoracji  świetlnej .

Słupy  będą  zainstalowane  w  chodniku  po  północnej  stronie  ulicy .

Słupy  oświetleniowe : ocynkowane  malowane  w  kolorze  czarnym  prod. SENKO

41 – 100 Siemianowice  Śląskie  ul. 27 – go Stycznia  2 , tel./fax. 032  229 01 22

Typ  słupów :  LECH/7/WB-1/5/4,5d   bez  koszy  na  kwiaty . Fundament F – 100.

Wysokość  całkowita  słupa   ponad   poziomem  chodnika  7 m.

Słupy  posiadają  typowy  fundament , który   należy  posadowić  w   wierconych  głębokich  otworach  na 1,0 m (cz. rysunkowa – zał. nr 1)  w  odległości  min. 0,5 m  od  zewnętrznej  krawędzi  jezdni zgodnie  z  warunkami  uzgodnienia  wydanymi  przez  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Pińczowie.

Słupy  powinny  posiadać  w  dolnej  części  wnękę  zamykaną , szczelną  pokrywą , z  krytą  śrubą  uniemożliwiającą  dostęp  osobom  postronnym .

We  wnęce  słupa  należy  zainstalować  typowe  złącze  przyłączeniowe  typu IZK  z  gniazdami  bezpiecznikowymi .

W  celu  podwyższenia  walorów  estetycznych  zaleca  się  pomalowanie  słupów  farbą  matową  czarną .

Połączenie  między  tabliczką  a  kolejnymi  oprawami  wykonać  przewodem  YDY 3 x 1,5 mm2 /750V.

Proj.  lampy  oświetleniowe  należy  tak  połączyć  aby  po  północy  świeciły  się  tylko  lampy  oświetlenia  ulicy.

Do  chwili   wybudowania   przy   ul. 1- go  Maja  kablowej  linii   oświetlenia   ulicznego  proj.  odcinek  oświetlenia   ulicznego  przy  ul. 3 – go Maja  i  Pl. Konstytucji  3 – go Maja  będzie   zasilany   z   dwóch  faz .

Schemat  ideowy  zasilania  oświetlenia  przedstawiono  na  rys. nr E3  i E4.

Proj. oświetleniem  będzie  sterował   w   w/w  ciągach  komunikacyjnych   zegar  astronomiczny  i  przełącznik  czasowy  typu  PCP4 – 215  grupy  APATOR  zainstalowany  w  złączu  typu  SOM - 3    przy  stacji  transformatorowej  „Pińczów  1 – go Maja”.

Sugeruje  się  również  wymianę  oświetleniowej  linii  kablowej  na  skwerze  przy  pomniku  Ikara .

Podane  w  niniejszym  opracowaniu  typy  materiałów  i  urządzeń  są  przykładowe.

Istnieje  możliwość  zamiany  materiałów  na  materiały  innych  producentów , jednakże  jakość  stosowanych  materiałów  nie  może  mieć  parametrów  niższych  niż  podane  w  projekcie .

3.4. Ochrona  od  porażeń

Zastosowana  ochrona  od  porażeń  obejmuje  zabezpieczenie  przed  dotykiem  bezpośrednim  i  pośrednim . Ochronę  przed  dotykiem  bezpośrednim  stanowi  izolacja  części  czynnych , a  ochrona  przed  dotykiem  pośrednim  polega  na  stworzeniu  warunków  szybkiego  wyłączenia  zasilania  obwodu  w  przypadku  przekroczenia  wartości  napięcia  dotykowego  bezpiecznego  w  układzie  sieciowym  TN – C – S . Ochronę  zapewniono  przez  odpowiedni  dobór  zabezpieczeń  i  przekroju  przewodów  i  kabli.

Rozdział  przewodu  PEN na  PE i N  wykonać  w  złączu  każdego  słupa  i  złączach  kablowo – pomiarowych .Punkt  rozdziału  PEN  uziemić . W  chwili  pojawienia  się  napięcia  na  przewodzących  elementach  słupa  zadziałają  zabezpieczenia  w  złączu  zabezpieczeniowo – pomiarowym .

Przy  wszystkich  słupach  wykonać  dodatkowe  uziemienie  robocze  o  oporności  R ( 30 ( połączone  z  zaciskiem  PEN . Jako  uziemienie  dopuszcza  się  ułożenie  bednarki  stalowej  ocynkowanej  Fe/Zn 25 x 4 wzdłuż  kabla  linii  energetycznej  i oświetleniowej  w  jednym  wykopie , pod  warunkiem  iż  do  siebie  nie  będą  przylegały .

3.5. Demontaż

Do  demontażu  przewidziana  jest  napowietrzna  linia  oświetleniowa  wraz  z  oprawami  przy  ul. 3 – go Maja . Demontażowi  poddany  zostanie  istniejący  układ  pomiarowy  i  istniejąca  zasilająca  linia  kablowa  oświetleniowa (YAKY 4 x 6 mm2 – dla  Pl. Konstytucji  3 – go Maja)  z  budynku  Sądu .

Zdemontowany  materiał  taki  jak : słupy , linki AL  i  oprawy  oświetleniowe należy  przekazać  do  magazynu  R.Z.E. Busko – Zdrój.

3.6. Bezpieczeństwo  i  ochrona  zdrowia

Prace  przy  demontażu  i  budowie  oświetlenia  wykonywane  będą  w  wykopie  oraz  na  wysokości:  przy demontażu  przewodów  i  opraw   oświetleniowych  oraz   przy  montażu  gniazd  wtykowych  hermetycznych 230V/10A  ,  montażu  wysięgników  i  opraw  oświetleniowych . Stawianie  słupów  oświetleniowych  będzie  mechaniczne  przy  pomocy  żurawia  samochodowego . Pracownicy  wykonujący  w/w  prace  muszą  posiadać  świadectwo  dopuszczenia  do  pracy  na  wysokości .  Miejsce  pracy  żurawia  musi  być  odpowiednio  oznakowane  i  zabezpieczone  , a  operator  musi  posiadać  aktualne  uprawnienia  do  obsługi  sprzętu  ciężkiego .

Wykopy  pod  słupy  będą  wykonywane  mechanicznie  o  głębokości  1,0 m.  w  sposób  uniemożliwiający  obsypywanie  się  do  danego  wykopu , a  ziemię  z  wykopu  odkładać  na  jedną  stronę  w  sposób  uniemożliwiający  ponowne  wsypanie  się  do  wykopu .

Elektromonterzy  pracujący  w  pobliżu  urządzeń   będących  pod  napięciem  oraz  dokonujący  przełączeń  i  prób  montażowych  muszą  mieć  świadectwo  kwalifikacyjne  dopuszczające  do  pracy  przy  urządzeniach  elektrycznych  o  napięciu  do  1 kV. Przed  rozpoczęciem  prac  ziemnych  należy  dokonać  inwentaryzacji  i  kontrolnych  wykopów  w  celu  dokładnej  lokalizacji  kabli  telefonicznych , kabli  niskiego i wysokiego  napięcia , wodociągu , światłowodu  i kanału  ciepłowniczego .

Wymagane  jest  wyłączenie  napięcia   na  liniach  kablowych  n.n. , uziemienie  stanowiska  pracy  oraz  dopuszczenie do  pracy  na   czas  wykonywanych   prac  elektromontażowych .

4. Obliczenia

# 4.1. Obliczenie  prądu  szczytowego  i  dobór  zabezpieczeń  linii  oświetleniowej

Łączna  moc  proj. opraw  oświetleniowych (proj. odcinek  ul. 3 – go Maja + Pl. Konstytucji 3 –go Maja)  zasilanych  z  proj. kablowej  linii  oświetleniowej  : 4,74kW    ( faza L2 i L3 )

Łączna  moc  istn.  oświetlenia  ulicznego  ( obwód  ul. 1- go Maja , ul. Dygasińskiego , ul. Krótkiej  i

ul. Pałęki)  przyłączona  po  przebudowie  do  proj.  złącza  oświetleniowego : 3,30kW  ( faza L1 )

Łączna  moc  istniejącego  oświetlenia  przy  pomniku Ikara  : 0,30kW    ( faza L2 i L3 )

Prądy  szczytowe  przy  zasilaniu  trójfazowym  będą  wynosiły :

Psz                                       3300

IL1 =                                     =                                       (  16,88 A

U x cos φ                             230 x 0,85

Psz                                       2150

IL2 =                                     =                                       (  11,00 A

U x cos φ                             230 x 0,85

Psz                                       2890

IL3 =                                     =                                       (  14,78 A

U x cos φ                             230 x 0,85

Jako  zabezpieczenie  obwodów  przy  uwzględnieniu  prądu  zapłonu  projektuje                                                                                                                                      się   wkładki  bezpiecznikowe  typu  DO 2gG 25A . W  latarniach  należy  zainstalować  wkładki  bezpiecznikowe  typu DO 2gG 6A dla  każdej  z  opraw.

4.2. Sprawdzenie  doboru  przewodów  i  zabezpieczeń

Właściwie  dobrane  przewody  i  zabezpieczenia  powinny  spełniać  n/w  warunki :

1.   IB  ( IN ( IZ        oraz

2.   I2  ( 1,45 x IZ

gdzie :

IB  - prąd  obliczeniowy ,

IN  - prąd  znamionowy  urządzeń  zabezpieczających ,

IZ  - długotrwała  obciążalność  prądowa  zabezpieczonych  przewodów ,

I2  - prąd  zadziałania  urządzeń  zabezpieczających .

4.2.1. Dobór  kabla  oświetleniowego  i  zabezpieczeń

Dla  kabla  YAKY 4 x 25 mm2  dobrano  wkładki  DO2gG 25A  w   proj. złączu  oświetleniowym .

IB = 16,88 A                IN = 25A            IZ =  90A

I2 = 1,6 x 25 = 40A  (  1,45 x 100 = 145A

Warunki  1 i 2 są  spełnione . Kabel  i  zabezpieczenia  dobrano  poprawnie .

4.2.2. Dobór  przewodów  w  słupie  oświetleniowym

Dobrano  przewód  YDY żo 3 x 1,5 mm2  z  bezpiecznikiem DO 2gG 6A   dla  jednej  oprawy

Sprawdzenie  prawidłowości  doboru :

IB  = 16,88 A               IN  = 6 A           IZ = 22 A

I2 = 1,45 x 6 A = 8,7A ( 1,45 x 22 A = 31,9 A

Warunki  1 i 2  są  spełnione . Zabezpieczenie  i  przewód  dobrano  poprawnie .

4.3. Sprawdzenie  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej   dla  najdłuższego  proj.     obwodu  oświetleniowego  zasilanego  ze  stacji  „Pińczów  1 – go Maja”.

Stacja  trafo  „Pińczów  1 – go Maja”

Trafo  15/04 kV   400kVA                    RT = 6,60 m(             XT  = 16,73 m(

Proj.       YAKY 4 x 25 mm2                  l1 = 25m                      R1 = 0,061 (             X1 =0,016 (

Proj. DO 2gG 25A

Proj.     YAKY 4 x 25 mm2                  l2 = 331m                   R2 = 0,808(            X2 = 0,218(

# „A”

IZK  proj. słupa  nr 17

###### DO 2gG 6A

Proj.     YDY żo  3 x 1,5 mm2             I3 = 9m                      R3  = 0,222 (          X3  = 0,218 (

„B”

1. Zwarcie  w  pkt . „A”             ( R1 – 2 = 0, 8756 (            ( X 1 – 2  = 0,2507 (

Z = (( RA )2 + ( ( XA )2  = 0,91 (    ;    Ia dla  t = 0,4 s  ;   Ia = k x IN = 2,5 x 25 = 62,5 A   (    Iz = 0,8 x = 202,2 A

2. Zwarcie  w  pkt . „B”             ( R1 – 3 = 1, 0976 (            ( X 1 – 3  = 0,4687(

Z = (( RB )2 + ( ( XB )2  = 1,19 (    ;    Ia dla  t = 0,4 s  ;   Ia = k x IN = 2,5 x 6 = 15 A   (    Iz = 0,8 x = 154,6 A

gdzie :

##### Z – impedancja  pętli  zwarcia ( w  ( )

##### Ia – prąd  zapewniający  zadziałanie  urządzenia  ochronnego  ( wyłącznika  lub  bezpiecznika  ( w   A )

Iz – rzeczywisty  prąd  zwarcia  ( w   A )

Uo – napięcie  znamionowe  pomiędzy  przewodem  skrajnym  a  ziemią   ( w   V )

OCENA :

Samoczynne , szybkie  wyłączenie  zasilania   będzie  zapewnione  dla  wszystkich   proj.  słupów  oświetleniowych  ul.  3 – go Maja .

5. Uwagi  końcowe.

5.1. Całość  instalacji  wykonać  zgodnie  z  normami , przepisami  bhp  oraz  w  koordynacji  z           pozostałymi  branżami  procesu  budowlanego .

5.2. Przed  przystąpieniem  do  prac  zapoznać  się  dokładnie  z niniejszym  projektem  budowlanym.

Prace  elektryczne  wykonywać  sukcesywnie ,  po  uzyskaniu  uzgodnień  od  Inwestora  oraz  po  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę. Prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  projektem  budowlanym  oraz  aktualnie  obowiązującymi  normami  i  przepisami . Wszystkie  zmiany  dotyczące  realizacji  niniejszego  projektu  winny  być  uzgodnione  z  autorem  opracowania  i  Inspektorem  Nadzoru  Budowlanego  oraz  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy.

5.3. Materiały  i  urządzenia  z  demontażu  linii  należy  przekazać  do  magazynu  R.Z.E. Busko .

### II. Część  rysunkowa

1. Rys. nrE1 – Budowa  linii  kablowych   niskiego  napięcia . Odcinek 1.

2. Rys. nrE2 – Budowa  linii  kablowych   niskiego  napięcia . Odcinek 2.

3. Rys. nrE3 – Budowa  kablowej  linii  wydzielonego  oświetlenia  ulicznego – schemat  ideowy  zasilania . Odcinek  1.

4. Rys. nrE4 – Budowa  kablowej  linii  wydzielonego  oświetlenia  ulicznego – schemat  ideowy  zasilania . Odcinek  2.

5. Załącznik  nr 1 – słup  oświetleniowy  typ  LECH /7/WB-1/5/4,5d  prod.  SENKO  Siemianowice

Śląskie.