OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego wodociągu z przyłączami do budynków w Borkowie – gmina Pińczów.

# 1. Podstawa opracowania

- zlecenie Gminy Pińczów w Pińczowie ulica 3 Maja 10

- podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 1000

- warunki techniczne do projektu sieci wodociągowej we wsi Borków  L.dz.1435/2007 z dnia 16 lipca 2007r. wydane przez Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku

- uchwała Nr XVII/156/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 maja 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Borków I” na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije, w zakresie dotyczącym gminy Pińczów Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 212 poz. 2791

- uchwała Nr XXII/178/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 maja 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Borków I” na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije, w zakresie dotyczącym gminy Pińczów Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 212 poz. 2792

- uchwała Nr XV/190/2004 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Borków I” na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije, w zakresie dotyczącym gminy Chmielnik Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 174 poz. 2363 z dnia 07.10.2004r.

- opinia Nr ZUDP-45/2007 z dnia 2007-07-25 Starosta Pińczowski Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Pińczowie ul. Złota 7

- opinia geotechniczna pod projektowany wodociąg dla wsi Borków gmina Pińczów opracowana przez Usługi Geologiczne inż. Janusz Sowiński

- wytyczne techniczne i normy projektowania

- katalogi techniczne producenta rur.

## 2. Dane ogólne i zakres opracowania

Projekt obejmuje wodociąg z przyłączami do budynków lub studzienki wodomierzowej na posesji wraz z studzienką wodomierzową na włączeniu z wodomierzem sprzężonym i armaturą odcinającą.                                                                            Włączenie do wodociągu średnicy 110 mm z rur PCV w pasie drogowym drogi nr 5/5 we wsi Chomentówek gmina Chmielnik zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia.

Przedmiary będą znajdować się w odrębnym opracowaniu.

Wodociąg z rur PVC:
                 średnicy 110 mm – 2648,0 m
Przyłącza wodociągowe: ilość : 20 szt.

z rur PE średnicy 32 mm – 413,0 m
                 z rur PE średnicy 40 mm – 115,0 m
Studzienka wodomierzowa : 1 szt.
Zasuwy odcinające 002 średnicy 100 mm – 9 szt. 
Nawiertka wodociągowa z zaworem gwintowanym średnicy 50 mm – 20 szt.
Hydranty p.poż. średnicy 80 mm nadziemne – 10 szt.

### 3. Warunki hydrogeologiczne

Podłoże wzdłuż projektowanej trasy wodociągu reprezentowane

jest przez:

- grunty czwartorzędowe reprezentowane przez piaski drobne w stanie luźnym i średnie w stanie średniozagęszczonym, oraz gliny pylaste o konsystencji półzwartej

- grunty trzeciorzędowe reprezentowane przez gliny wietrzelinowe i wietrzeliny gipsu pod którymi zalegają gipsy.

W czasie wykonywania wierceń poziomu wody gruntowej lub jego wysięków nie napotkano w żadnym z wykonywanych otworów.                                            Woda gruntowa pochodzenia opadowego może okresowo tworzyć niewielkie zawieszone poziomy wodonośne na stropie gruntów gliniastych oraz wietrzelin, które z upływem czasu i braku opadów będą zanikały.

Na badanym terenie występują grunty kategorii II – IV,V.

Strefa przemarzania gruntów wynosi 1,2 m ppt.

## 4. Roboty przygotowawcze

Tyczenie trasy, oznaczenie lokalizacji obiektów i uzbrojenia należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. Do robót tych należy również zabezpieczenie wykopów ( ogrodzenie, zawieszenie świateł ostrzegawczych ) szczególnie przy przekopach przez drogi oraz oznakowanie dróg, zaplecza budowy z magazynami i pomieszczeniami socjalnymi.

## 5. Roboty ziemne

Zgodnie z podziałem na strefy przemarzania gruntów PN-81/B-03020 teren projektowanego wodociągu znajduje się w strefie o głębokości przemarzania gruntu hz = 1,2 m. Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-81/B10735 wodociąg należy układać na głębokości minimum 1,6 m mierzonej od góry przewodu do terenu istniejącego.

Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o szerokości 1,0 m dla wodociągu o średnicy do 110 mm, oraz szerokoprzestrzenne w miejscach gdzie takie wykopy mogą być realizowane, poza miejscami zabudowanymi.

Pionowe ściany wykopów zarówno liniowych jak i obiektowych należy obustronnie umocnić balami drewnianymi.

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie. Przyjęto dla wykopów liniowych wykonanie:

- wodociąg – 90 % robót ziemnych wykonywanych mechanicznie, a 10 % wykonywanych ręcznie

- przyłącza – 70 % robót ziemnych wykonywanych mechanicznie, a 30 % wykonywanych ręcznie

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykopy wykonywane w obrębie istniejącego uzbrojenia, które należy dokładnie zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wówczas wykopy wykonywać ręcznie. W przypadku występowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwania przyjąć pompy elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustalić w trybie roboczym. 
Nie należy dopuszczać do nawodnienia wykopów. Prace ziemne zaleca się wykonywać w okresie bezdeszczowym, co zapewni, że w wykopie nie będzie występowała woda gruntowa pochodzenia opadowego.

Przed zasypaniem wykopów dokonać odbioru wykonanych ciągów wodociągu w obecności przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku, inspektora nadzoru i wykonawcy oraz sporządzić pełną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

## 6. Opis ogólny projektowanej sieci wodociągowej.

### 6.1.Wodociąg rozdzielczy główny.

Trasę wodociągu zaprojektowano w zależności od warunków lokalnych, unikając tam gdzie to możliwe naruszania utwardzonych nawierzchni drogowych, oraz kierując się zasadą maksymalnego wykorzystania terenów nie wymagających nakładów finansowych przy ich czasowym zajęciu lub potrzeb budowy.
Sieć zaprojektowano z rur ciśnieniowych PVC SDR 26 PN 10 wodociągowych łączonych na uszczelki gumowe wargowe fabrycznie wmontowane w kielichy średnicy 110 x 4,2 mm posiadających decyzję dopuszczająca do stosowania w budownictwie, oraz posiadających ocenę higieniczną. 
Węzły na sieci projektuje się również z kształtek PVC. Rury na ciśnienie 10 at.
Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina wraz z obudową do zasuw kat. 025A zgodnie z PN-85/M-74081, oraz hydranty p.poż. średnicy 80 mm nadziemne z zasuwami kołnierzowymi zabezpieczone przed nielegalnym poborem wody.
W miejscach najwyższych wodociągu projektuje się odpowietrzenie poprzez hydranty pożarowe, jak również poprzez przyłącza do budynków, wewnętrzną instalację w budynkach.

Średnice rur, zasuw, hydranty oznaczyć w terenie tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

Tabliczki należy umieszczać na budynku, ogrodzeniach stałych, itp.
W celu zabezpieczenia węzłów przed uszkodzeniem przez siły powstające w wyniku działania wewnętrznego ciśnienia wody, łuki, zasuwy, trójniki winny być zabezpieczone betonowymi blokami oporowymi wg. BN-81/9125-05 z betonu B-10.
Z tych samych względów, oraz w celu zabezpieczenia przed osiadaniem hydrantów p.poż. należy je posadowić na fundamencie betonowym.

Aby zabezpieczyć kształtki przed tarciem o beton należy oddzielić go od kształtki grubą folią lub taśmą z tworzywa sztucznego.
Próby szczelności można przeprowadzić dopiero po osiągnięciu przez bloki oporowe, wykonane z betonu odpowiedniej wytrzymałości.
Próbę szczelności sieci wykonać wg. PN-81/B-10725 na ciśnienie 1,5 Pr, lecz nie mniej niż 1,0 MPa i rozpocząć po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń odcinkami 300 – 500 m. 
Próbę przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru i dostawcy wody.
Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności wodociągu należy dokonać jego płukania. Przewód można uznać za przepłukany jeżeli wypływająca woda jest przeźroczysta i bezbarwna.
Następnie wodociąg poddać dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu w dawce 200 mg/l wody. Czas trwania dezynfekcji 24 godziny.
Nad wodociągiem ca 0,4 m ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z drutem stalowym.
Na włączeniu zaprojektowano zasuwę odcinającą, oraz komorę pomiarową z wodomierzem sprzężonym i przepustnicami.
Przy przejściu wodociągu pod drogami powiatowymi i gminnymi wykonać przekop, a wodociąg ułożyć w rurach ochronnych z PVC.

### 6.2. Przyłącza wodociągowe.

Trasy przyłączy i miejsca wejścia do budynków, oraz usytuowania studzienek wodomierzowych zostały uzgodnione z właścicielami posesji.
Przyłącza projektuje się z rur PE 80 PN 10 SDR-13,6 średnicy 32 x 2,4 mm, oraz 40 x 3,0 mm posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Całe przyłącze wodociągowe łącznie z podejściem pod wodomierz wykonać z rur PE stosując na załamaniach kolana z PE.
Do pomiaru zużycia wody zaprojektowano wodomierze skrzydełkowe średnicy dn = 20 mm z zaworami odcinającymi kulowymi gwintowanymi przed i za wodomierzem, filtrem oraz izolatorem przepływów zwrotnych średnicy 25 mm zgodnie z PN-B-01706/Az1.
Na działkach gdzie w obecnej chwili nie ma budynków, a właściciele posesji wyrażają chęć podłączenia wody zaprojektowano pomiar zużycia wody j.w. lecz w studzienkach wodomierzowych prefabrykowanych z kręgów żelbetowych średnicy 1200 mm wysokości około 2,4 m przykryte płytą z włazem żeliwnym ciężkim.
Po wykonaniu przyłącza i połączeniu z istniejącą instalacją wewnętrzną należy bezwzględnie trwale zlikwidować połączenia z lokalnymi ujęciami wody / studnie kopane /.
Przyłącza włączone będą do wodociągu rozdzielczego głównego za pomocą nawiertki wodociągowej typu „NWZ” firmy AKWA, oraz zaworu średnicy 50 mm gwintowanego na każdym przyłączu do budynku lub studzienki wodomierzowej zgodnie z PN-67/M-74083.
Wodomierz w budynku jak i studzience wodomierzowej umieścić zgodnie z PN-91/B-1078.
Przy przejściu przyłączy pod drogami powiatowymi i gminnymi wykonać przekop, a przyłącze ułożyć w rurach ochronnych z PE.

Wszystkie roboty związane z budową wodociągu podlegają przepisom BHP.
Przed wykonaniem przyłączy i instalacji wewnętrznych należy uregulować gospodarkę ściekową tzn. podłączyć budynki do wykonywanej kanalizacji sanitarnej lub tymczasowo podłączyć się do istniejącego szamba do czasu wykonania i podłączenia do kanalizacji sanitarnej głównej.
Wykonawca wodociągu zobowiązany jest do :
- płukania poszczególnych elementów wodociągu, oraz armatury przed zamontowaniem.
- właściwego układania rurociągów wykluczającego możliwość wtórnego zanieczyszczenia rur spowodowanego ich złym składowaniem, oraz montażem w nieodpowiednio przygotowanych wykopach.
- bieżącego zabezpieczenia nowo ułożonych odcinków rurociągów przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń.
- prowadzenia wszelkich robót związanych z przepięciami, przyłączami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
- pracownicy wykonujący roboty winni posiadać aktualne książeczki zdrowia.

Zapotrzebowanie wody – Qmaxh = 20 x 4 x 160 x 1,6 x 1,8 : 1000 x 24 = 1,53 m3/h = 0,43 l/s,  Qp.poż. = 5,0 l/s = 18,0 m3/h – dobrano wodomierz sprzężony MW/JS50/2,5 qnom = 15,0 m3/h, qmax = 50,0 m3/h, qmaxrob = 35,0 m3/h umieszczony w typowej studzience wodomierzowej SW-W-50/2,5SP wraz z armaturą odcinającą.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ cz.II – instalacje sanitarne i przemysłowe oraz instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów  wodociągu z rur PVC i PE.

opracował

techn. Jerzy Dalmata