OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego wodociągu z przyłączami do budynków w Bugaju – gmina Pińczów.

# 1. Podstawa opracowania

- zlecenie Gminy Pińczów w Pińczowie ulica 3 Maja 10

- podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 1000

- warunki techniczne do projektu sieci wodociągowej we wsi Bugaj  DI.485/2007 z dnia 2007-04-25 wydane przez Wodociągi Pińczowskie

- decyzja nr I.VIII-7331/2/15/07 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.09.2007r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

- opinia Nr ZUDP-83/2007 z dnia 25.10.2007r. Starosta Pińczowski Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Pińczowie ul. Złota 7

- opinia geotechniczna pod projektowany wodociąg dla wsi Bugaj gmina Pińczów opracowana przez Usługi Geologiczne inż. Janusz Sowiński

- wytyczne techniczne i normy projektowania

- katalogi techniczne producenta rur.

## 2. Dane ogólne i zakres opracowania

Projekt obejmuje wodociąg z przyłączami do budynków lub studzienki wodomierzowej na posesji z wodomierzem skrzydełkowym i armaturą odcinającą i zabezpieczającą.                                                                            Włączenie do wodociągu średnicy 160 mm z rur PCV w pasie drogowym w miejscowości Kozubów, poprzez pompownię wody zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia.

Przedmiary będą znajdować się w odrębnym opracowaniu.

Wodociąg z rur PVC:
                 średnicy 110 mm – 3794,0 m
                 średnicy 160 mm – 3,0 m
Przyłącza wodociągowe: ilość : 28 szt.

z rur PE średnicy 32 mm – 711,0 m
Zasuwy odcinające 002 średnicy 100 mm – 6 szt.

średnicy 160 mm – 1 szt. 
Nawiertka wodociągowa NCS z zaworem średnicy 50 mm – 27 szt.
Hydranty p.poż. średnicy 80 mm nadziemne – 16 szt.

### 3. Warunki hydrogeologiczne

Podłoże wzdłuż projektowanej trasy wodociągu reprezentowane

jest przez pyły lessowe o konsystencji półzwartej które miejscami pokryte są cienką warstwą gleby lub nasypu niekontrolowanego.

W czasie wykonywania wierceń poziomu wody gruntowej nie napotkano w żadnym z wykonywanych otworów.                                                                    Woda gruntowa pochodzenia opadowego może okresowo tworzyć w lokalnych zagłębieniach na powierzchni terenu niewielkie rozlewiska.                            Ponadto wody opadowe wsiąkając w podłoże będą powodowały zwiększoną wilgotność podłoża oraz zmianę stopnia plastyczności gruntów zalegających w podłożu, a co za tym idzie osłabienie nośności podłoża.

Strefa przemarzania gruntów wynosi 1,2 m ppt.

## 4. Roboty przygotowawcze

Tyczenie trasy, oznaczenie lokalizacji obiektów i uzbrojenia należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. Do robót tych należy również zabezpieczenie wykopów ( ogrodzenie, zawieszenie świateł ostrzegawczych ) szczególnie przy przekopach przez drogi oraz oznakowanie dróg, zaplecza budowy z magazynami i pomieszczeniami socjalnymi.

## 5. Roboty ziemne

Zgodnie z podziałem na strefy przemarzania gruntów PN-81/B-03020 teren projektowanego wodociągu znajduje się w strefie o głębokości przemarzania gruntu hz = 1,2 m. Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-81/B10735 wodociąg należy układać na głębokości minimum 1,6 m mierzonej od góry przewodu do terenu istniejącego.

Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o szerokości 1,0 m dla wodociągu o średnicy do 110 mm, oraz szerokoprzestrzenne w miejscach gdzie takie wykopy mogą być realizowane, poza miejscami zabudowanymi.

Pionowe ściany wykopów zarówno liniowych jak i obiektowych należy obustronnie umocnić balami drewnianymi.

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie. Przyjęto dla wykopów liniowych wykonanie:

- wodociąg – 90 % robót ziemnych wykonywanych mechanicznie, a 10 % wykonywanych ręcznie

- przyłącza – 70 % robót ziemnych wykonywanych mechanicznie, a 30 % wykonywanych ręcznie

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykopy wykonywane w obrębie istniejącego uzbrojenia, które należy dokładnie zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wówczas wykopy wykonywać ręcznie. W przypadku występowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwania przyjąć pompy elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustalić w trybie roboczym. 
Nie należy dopuszczać do nawodnienia wykopów. Prace ziemne zaleca się wykonywać w okresie bezdeszczowym, co zapewni, że w wykopie nie będzie występowała woda gruntowa pochodzenia opadowego.

Przed zasypaniem wykopów dokonać odbioru wykonanych ciągów wodociągu w obecności przedstawiciela Wodociągów Pińczowskich, inspektora nadzoru i wykonawcy oraz sporządzić pełną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

## 6. Opis ogólny projektowanej sieci wodociągowej.

### 6.1.Wodociąg rozdzielczy główny.

Trasę wodociągu zaprojektowano w zależności od warunków lokalnych, unikając tam gdzie to możliwe naruszania utwardzonych nawierzchni drogowych, oraz kierując się zasadą maksymalnego wykorzystania terenów nie wymagających nakładów finansowych przy ich czasowym zajęciu lub potrzeb budowy.
Sieć zaprojektowano z rur ciśnieniowych PVC SDR 26 PN 10 wodociągowych łączonych na uszczelki gumowe wargowe fabrycznie wmontowane w kielichy średnicy 110 x 4,2 mm posiadających decyzję dopuszczająca do stosowania w budownictwie, oraz posiadających ocenę higieniczną. 
Węzły na sieci projektuje się również z kształtek PVC. Rury na ciśnienie 10 at.
Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina wraz z obudową do zasuw kat. 025A zgodnie z PN-85/M-74081, oraz hydranty p.poż. średnicy 80 mm nadziemne z zasuwami kołnierzowymi zabezpieczone przed nielegalnym poborem wody.
W miejscach najwyższych wodociągu projektuje się odpowietrzenie poprzez hydranty pożarowe, jak również poprzez przyłącza do budynków, wewnętrzną instalację w budynkach.

Średnice rur, zasuw, hydranty oznaczyć w terenie tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

Tabliczki należy umieszczać na budynku, ogrodzeniach stałych, itp.
W celu zabezpieczenia węzłów przed uszkodzeniem przez siły powstające w wyniku działania wewnętrznego ciśnienia wody, łuki, zasuwy, trójniki winny być zabezpieczone betonowymi blokami oporowymi wg. BN-81/9125-05 z betonu B-10.
Z tych samych względów, oraz w celu zabezpieczenia przed osiadaniem hydrantów p.poż. należy je posadowić na fundamencie betonowym.

Aby zabezpieczyć kształtki przed tarciem o beton należy oddzielić go od kształtki grubą folią lub taśmą z tworzywa sztucznego.
Próby szczelności można przeprowadzić dopiero po osiągnięciu przez bloki oporowe, wykonane z betonu odpowiedniej wytrzymałości.
Próbę szczelności sieci wykonać wg. PN-81/B-10725 na ciśnienie 1,5 Pr, lecz nie mniej niż 1,0 MPa i rozpocząć po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń odcinkami 300 – 500 m. 
Próbę przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru i dostawcy wody.
Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności wodociągu należy dokonać jego płukania. Przewód można uznać za przepłukany jeżeli wypływająca woda jest przeźroczysta i bezbarwna.
Następnie wodociąg poddać dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu w dawce 200 mg/l wody. Czas trwania dezynfekcji 24 godziny.
Nad wodociągiem ca 0,4 m ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z drutem stalowym.
Przy przejściu wodociągu pod drogami powiatowymi i gminnymi wykonać przekop, a wodociąg ułożyć w rurach ochronnych z PVC.

### 6.2. Przyłącza wodociągowe.

Trasy przyłączy i miejsca wejścia do budynków, oraz usytuowania studzienek wodomierzowych zostały uzgodnione z właścicielami posesji.
Przyłącza projektuje się z rur PE 80 PN 10 SDR-13,6 średnicy 32 x 2,4 mm,  posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.                Całe przyłącze wodociągowe łącznie z podejściem pod wodomierz wykonać z rur PE stosując na załamaniach kolana z PE.
Do pomiaru zużycia wody zaprojektowano wodomierze skrzydełkowe średnicy dn = 15 mm z zaworami odcinającymi kulowymi gwintowanymi przed i za wodomierzem, filtrem oraz izolatorem przepływów zwrotnych średnicy 25 mm zgodnie z PN-B-01706/Az1.
Na działkach gdzie w obecnej chwili nie ma budynków, a właściciele posesji wyrażają chęć podłączenia wody zaprojektowano pomiar zużycia wody j.w. lecz w studzienkach wodomierzowych prefabrykowanych z kręgów żelbetowych średnicy 1200 mm wysokości około 2,4 m przykryte płytą z włazem żeliwnym ciężkim.
Po wykonaniu przyłącza i połączeniu z istniejącą instalacją wewnętrzną należy bezwzględnie trwale zlikwidować połączenia z lokalnymi ujęciami wody / studnie kopane /.
Przyłącza włączone będą do wodociągu rozdzielczego głównego za pomocą nawiertki wodociągowej samonawiercającej typu „NCS” firmy AKWA, oraz zaworu średnicy 50 mm gwintowanego na każdym przyłączu do budynku lub studzienki wodomierzowej zgodnie z PN-67/M-74083.
Wodomierz w budynku jak i studzience wodomierzowej umieścić zgodnie             z PN-91/B-1078.
Przy przejściu przyłączy pod drogami powiatowymi i gminnymi wykonać przekop, a przyłącze ułożyć w rurach ochronnych z PE.

Wszystkie roboty związane z budową wodociągu podlegają przepisom BHP.
Przed wykonaniem przyłączy i instalacji wewnętrznych należy uregulować gospodarkę ściekową tzn. podłączyć budynki do wykonywanej kanalizacji sanitarnej lub tymczasowo podłączyć się do istniejącego szamba do czasu wykonania i podłączenia do kanalizacji sanitarnej głównej.
Wykonawca wodociągu zobowiązany jest do :
- płukania poszczególnych elementów wodociągu, oraz armatury przed zamontowaniem.
- właściwego układania rurociągów wykluczającego możliwość wtórnego zanieczyszczenia rur spowodowanego ich złym składowaniem, oraz montażem w nieodpowiednio przygotowanych wykopach.
- bieżącego zabezpieczenia nowo ułożonych odcinków rurociągów przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń.
- prowadzenia wszelkich robót związanych z przepięciami, przyłączami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
- pracownicy wykonujący roboty winni posiadać aktualne książeczki zdrowia.

7. Zestaw hydroforowy.

Na włączeniu w Kozubowie do wodociągu PVC średnicy 160 mm przy budynku nr 119 ciśnienie wynosi 2,8 atm.
Teren w miejscu włączenia 217.20, najwyższy punkt w Bugaju 266.70.
Przewyższenie 266.70 + 20.00 – 217.20 = 69.50 m.
Zapotrzebowanie na wodę zimną
Qśrd = 160 x 60 : 1000 = 9,6 m3/d
Qmaxd = 1,6 x 9,6 = 15,4 m3/d
Qmaxh = 1,8 x 15,4 : 24 = 1,16 m3/h = 0,32 l/s
Qppoż = 5 l/s = 18 m3/h dla hydrantu Dn = 80 mm

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ cz.II – instalacje sanitarne i przemysłowe oraz instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów  wodociągu z rur PVC i PE.

opracował

techn. Jerzy Dalmata